## Grupos
ID_GRUPO | NOMBRE_GRUPO | MARCA | MODELO_GRUPO | MARCA_MOTOR | MODELO_MOTOR | POTENCIA_PRIME | CAPACIDAD_ACEITE | CAPACIDAD_REFRIGERANTE
G-001 | Grupo 1 - GESAN | GESAN | GDDL 550 TAM | VOLVO PENTA | TAD1341GE | 500 kVA / 400 kW | 36 Litros (15W-40 VDS-3) | 44 Litros
G-002 | Grupo 2 - CATERPILLAR | CATERPILLAR | DE110E2 | CAT | C4.4 | 100 kVA / 80 kW | 8 Litros (15W-40) | 17 Litros

## Mantenimientos
ID_MANTENIMIENTO | ID_GRUPO | INTERVALO | TAREA
M-001 | G-001 | Diario / 10h | Inspección visual general y nivel de aceite
M-002 | G-001 | Cada 250h / 6M | Cambio de aceite (36L) y 3 filtros de aceite
M-003 | G-001 | Cada 500h / 1 Año | Cambio de filtros de gasoil y filtros de aire
M-004 | G-002 | Diario / 10h | Comprobar nivel de refrigerante y aceite
M-005 | G-002 | Cada 250h / 6M | Cambio de aceite motor (8L) y filtro de aceite

## Averias
ID_AVERIA | ID_GRUPO | CODIGO_ERROR | SINTOMA | SOLUCION
A-001 | G-001 | PID 94 | Baja Presión de Gasoil | Sustituir filtro principal (5µ) y prefiltro decantador
A-002 | G-001 | PID 100 | Baja Presión de Aceite | Revisar nivel y sustituir los 3 filtros de aceite
A-003 | G-002 | E017 | Alta temperatura de refrigerante | Revisar correa de ventilador y nivel en radiador